国家质检中心郑州综合检测基地建设项目消防系统设备购置及安装工程技术参数公示

一、使用范围

本技术要求及规范适用于国家质检中心郑州综合检测基地建设项目消防系统设备购置及安装工程 ，详细内容均在设计施工图和有关文件中注明。

二、技术要求

本系统为国家质检中心郑州综合检测基地建设项目消防系统。该系统结构、规模、配置方法等详见所附施工图纸。施工图中的内容仅供投标参考。

1．消防控制室在综合大楼内。

2．消防火灾自动报警及联动控制系统宜为智能型集散控制系统，采用二总线制、模块化结构，系统应具有良好的可靠性、灵活性、开放性和扩展性。

3．系统的监测回路必须有职离措施，不会因线路短路或断路故障影响整个系统的工作。

4．系统必须具有报警响应周期短、误报率低。系统使用、操作、维护要求简单方便，应用软件简明易用，自动化程序高，配置方便（可随时增减设备）。

5. 系统必须拥有自我检测能力，以测试探测器的状况，如发现测试不合格的探测器，则产生告警，并提供该探测器的位置及编号，同时打印出来。

三、系统配置及要求

以下规定了本工程所需采购的消防自动报警及联动控制系统的配置要求中投标单位提出和使用的任何设备指针不应低于本要求。

1、设备子系统配置及要求

设备子系统须包括：消防火灾自动报警控制、消防联动控制、消防广播、消防通信和消防报警等子系统。各设备子系统应符合现行中国消防规范，所采有的产品必须是通过国家消防电子产品检测中心检测定型的合格产品，并提供型式检测报告。

（1）消防火灾自动报警控制子系统

该系统要求具备声光报警、自巡、自检程控，所有探测器均为智能型为薄型设计且底座通用；底座上不应有任何电子组件；探测器底座需配防尘罩。

（2）消防联动控制子系统

- 灭火系统（自动喷淋、消防泵、防排烟系统、水喷雾等设备）

- 正压送风系统

- 火灾自动报警系统

- 非消防电源的切断

- 消防电话系统

- 消防广播系统

- 电梯联动控制

（3）消防广播子系统

消防广播系统应能独立播放，自动接通相关楼层的广播输出等功能；

（4）消防通信子系统

该系统包括消防对讲电话及消防电话插孔，消防电话与普通电话独立分开。消防电话能与消防控制室直接报警，具备直拨119功能。

（5）消防报警子系统

该系统可显示各楼层或防火区域的平面布置图，实时显示报警部位、报警种类，报警区域与其它区域要有明显的颜色区分，同时打印报警信息。可设置至少三级报警优先级，同时发生的报警事件，优先级高的先报警。

报警在中央管理站的显示要醒目并在报警的同时提供报警点的详细资料，包括报警设备的具体位置、报警种类、时间、日期等；

报警发生后，系统可根据用户的事前安排，自动导向至有关设备产生动作，若原来的设备发生故障，则自动导向至其它后备设备上。同时对故障设备进行报警。

在特定报警情况发生后，系统可通过主机上的调制解调器进入公用电话交换网，将信息通过电话语音或特定传呼信息，迅速通知有关人员和部门，使报警得到适当及快速的处理。整个传送过程是自动进行，不需操作员介入。

四、系统功能要求

1．火灾自动报警控制器能对从智能型感烟探测器采集到的资料随烟的浓度的高低变化进行分析。消防控制室可用来确认各层、各部位的火灾报警。

2. 本工程设有楼宇自控系统，消防系统应留有与楼宇自控接口，并具有与楼宇自控控制中心信息交换信息的功能。

3．本工程消防水系统报警也应在火灾自动报警控制器上有声光显示。

4．火灾发生时，本系统应能与（但不仅限于）排烟、防火设备（防火门、排烟阀门、排烟机、正压风机），灭火设备（自动喷淋、气体灭火控制、消火栓系统控制、消防泵控制、喷淋泵控制、消防给水）以及电梯控制等根据预先编制的程序，实行自动联动控制和手动控制。

5．本系统设备配置须保持但不限于原设计探测报警联动控制功能，探测回路容量（探测器手动按钮、输入输出模块）等应留有20%的余量，以保证系统运行的可靠性。

6．所有系统部件都有独立的“地址”，其状态情况（报警动作、故障）都能在火灾自动报警控制器上以文字的形式显示，报告状态的情况、区域名称、报警具体位置，所在回路地址号及尚未确认的事件数量，并通过打印机

7．保证系统的先进性，灵活性，系统采用先进的模拟控制技术及二总线制环路结构，线路出现开路情况时，可以双向传输，保证回路上的所有部件仍能正常运行，但在环形线路结构基础上可接子回路或支路，以增强系统的灵活性。

8．主控制器上每个回路都应有短路隔离装置，保证外部线路不会对主机造成影响，每个防火分区都设有短路隔离器，保证线路出现短路时最多只有一个防火分区受到影响，故障信息能够反馈到主控制器上。

9．控制器上应不停地对各个回路进行巡检，对回路和线路情况及连续在回路上所有设备的运行情况进行检测，如出现故障，应能马上指出出现故障的具体位置和故障原因。

10．各种自动控制可根据需要作延时反应，手动报警装置应有其独立的地址，手动报警装置报警时，应无任何延时，立即在主控器上显示。

11．系统报警响应周期短（<3秒），不漏报，误报率低（<3‰），检出率高（≥99.5%）。

五、受控设备应包括但不限于以下内容

1．消火栓及喷淋系统的联动信号由当地按钮水流指示器、湿式报警阀给出，并直接启动水泵，且给出一个反馈信号。

2．防排烟系统火灾时，自动打开着火区排烟口，联动启动排烟口风机，送风机。温度到280℃排烟阀关闭，并停止排烟风机。

3．正压系统：火灾时，开启正压送风机，并打开着火区相邻两层合用前室的正压送风阀，同时给出应答信号。

4．电梯控制：火灾时，全部电梯立即下降到一层待合，并给出信号。

5．火灾时，切断所有非消防电源。

六、设备材料选型（电系统）：

1．消防设备电源及控制线选用阻燃型电线、电缆；

2．喷洒泵、消防泵除就地控制外，也可以在消防控制室启动，消火栓按钮启动；

3．投标人需提供具有技术先进性和可靠性的产品。

七、实施的标准和规范

本工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或遵循本规定、采用设计图纸中引用的和下列列出的技术规范和标准。所采用的规范或标准如出现不一致时，以标准高的为准。

1．《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95-2005年版

2．《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001

3．《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

4．《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

5．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

6．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

7.以上技术要求及规范与新规范、新技术、新标准不一致时，以新技术规范标准为准。

八、工程验收：按国家目前实施的有关工程验收标准执行。